逆变器通信协议

修改记录

| 序号 | 版本 | 修改内容 | 作者 | 日期 | 确认人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | first draft | Edward | 2021-5-11 |  |  |
| 2 | 02 | 加入电池均衡模式（EQ Mode）相关设置与状态读取 | N1RVana | 2022-4-13 |  |  |
| 3 | 03 | 更新GOP、GCHG、GPV、GLINE协议 | N1RVana | 2022-5-27 |  |  |
| 4 | 04 | 更新TCQ系列、LBDT、LVP、TE、PAR指令，废除BEQ指令 | N1RVana | 2022-6-6 |  |  |
| 5 | 05 | 更新FAN指令协议 | N1RVana | 2022-6-15 |  |  |
| 6 | 06 | 更新TEZ指令协议 | N1RVana | 2022-6-21 |  |  |
| 7 | 07 | 更新TER、TET指令协议 | N1RVana | 2022-7-5 |  |  |
| 8 | 08 | 更新GOP、GPV、GLINE关于发电量、用电量的统计。更新TIME、DATE指令，更新GTMP指令协议 | N1RVana | 2022-7-16 |  |  |
| 9 | 09 | 更新GCHG关于位数的描述，兼容100A以上充电电流 | N1RVana | 2022-8-05 |  |  |
| 10 | 10 | 更新GCC位数描述，兼容100A以上充电电流 | N1RVana | 2022-8-09 |  |  |
| 11 | 11 | 更正LWDT指令描述 | N1RVana | 2022-9-14 |  |  |
| 12 | 12 | 更新SPON、SPOFF、GPDAT、GPSTS、GPID、SBAUD指令 | N1RVana | 2022-10-08 |  |  |
| 13 | 13 | 更新GCHG位数描述 | N1RVana | 2022-10-10 |  |  |
| 14 | 14 | 修正SVFW描述 | N1RVana | 2022-10-10 |  |  |
| 15 | 15 | 修正校准指令的范围描述 | N1RVana | 2022-10-17 |  |  |
| 16 | 16 | 更新BMS通信功能开启/关闭指令TES/TDS，更新SOC管理相关指指令BSOC | N1RVana | 2022-11-09 |  |  |
| 17 | 17 | 更新TDOT、TCDV指令 删除Q1指令 | N1RVana | 2022-11-14 |  |  |
| 18 | 18 | 自定义指令： 添加：GCF 查询指令： 添加：I,CFG,GPPV,GBMS,GFAIL 设置指令： 添加：SW, TE：(F J P U V W X a b c) 删除： SBAUD 控制指令： 添加：Q | N1RVana | 2023-8-09 |  |  |
| 19 | 19 | 补充GWS指令 添加PA0指令 | N1RVana | 2023-12-7 |  |  |
| 20 | 20 | 更新BTO指令，将48V电池组的过压设置上限修改为61.0V | N1RVana | 2024-04-15 |  |  |
| 21 | 21 | 修改GPV单位（充电量） | N1RVana | 2024-05-6 |  |  |

1. 通信协议内容和相关说明	5

2. 硬件描述	5

3. 命令分配表	5

4. 设置指令权限表	8

5. 控制指令	10

5.1. SON\r	10

5.2. SOFF\r	10

5.3. SPON<n>\r	10

5.4. SPOFF<n>\r	10

5.5. Q\r	10

6. 查询指令	11

6.1. F\r	11

6.2. GMOD\r	11

6.3. SVFW\r	11

6.4. GTMP\r	11

6.5. GLINE\r	12

6.6. GBAT\r	12

6.7. GBUS\r	13

6.8. GCHG\r	13

6.9. GOP\r	14

6.10. GINV\r	14

6.11. FAN???\r	14

6.12. GWS\r	15

6.13. BL\r	16

6.14. GPV\r	17

6.15. TCQN????\r	18

6.16. DATE??????\r	18

6.17. TIME??????\r	18

6.18. GPDAT<n>\r	18

6.19. GPSTS<n><m>\r	19

6.20. GPID<n>\r	21

6.21. GFAIL\r	21

6.22. GBMS\r	22

6.23. GPPV	22

6.24. CFG<n>\r	23

6.25. I\r	23

7. 设置指令	25

7.1. TE<n>\r	25

7.2. TD<n>\r	26

7.3. ED1\r	26

7.4. V<nnn>\r	26

7.5. F<nn>\r	27

7.6. TBAT<n>\r	27

7.7. CHGC<nnn>\r	27

7.8. TCCV<nn.n>\r	28

7.9. TCFV<nn.n>\r	28

7.10. TCDV<nn.n>\r	28

7.11. TCQV<nn.n>\r	29

7.12. TCVT<nnnn>\r	29

7.13. TDOT<nnnn>\r	29

7.14. TCQT<nnnn>\r	30

7.15. TCQO<nnnn>\r	31

7.16. TCQI<nnnn>\r	31

7.17. EOD<nn.n>\r	31

7.18. TBLV<nn.n>\r	32

7.19. LWDT<nnnn>\r	32

7.20. BSOCU<nnn>\r	32

7.21. BSOCG<nnn>\r	33

7.22. BSOCB<nnn>\r	33

7.23. UP<nnnnn>\r	33

7.24. LT<nnn>\r	34

7.25. FT<n>\r	34

7.26. HV<n>\r	34

7.27. OVP<nnn>\r	34

7.28. LVP<nnn>\r	35

7.29. CI1<nn>\r	35

7.30. OPR<nn>\r	35

7.31. OPM<nn>\r	36

7.32. CPR<nn>\r	36

7.33. GCC<nn>\r	36

7.34. CST<nn>\r	37

7.35. BTG<nn.n>\r	37

7.36. BTB<nn.n>\r	38

7.37. BTO<nn.n>\r	38

7.38. PAR<n>\r	38

7.39. SW<nn>\r	39

8. 校准指令	40

8.1. BA0\r	40

8.2. B1A<nn.n>\r	40

8.3. B2A<nn.n>\r	40

8.4. PA0\r	40

8.5. PV<nnn.n>\r	40

8.6. BUN±<nn>\r	40

8.7. LVR±<nn>\r	41

8.8. VDR±<nn>\r	41

8.9. OCR±<nn>\r	41

8.10. VR±<nn>\r	42

8.11. IR±<nn>\r	42

8.12. DCR±<nn>\r	42

8.13. CHI±<nn>\r	43

8.14. LWT±<nn>\r	43

8.15. LVA±<nn>\r	44

9. 拓展指令	45

9.1. SNMP\n\r	45

9.2. SBMS\n\r	45

10. 自定义指令	45

10.1. GCF\r	45

# 通信协议内容和相关说明

协议的内容包括：

- 查询逆变器状态；

- 提供逆变器的控制指令；

- 提供逆变器参数设置指令；

- 所有指令以\r字符结束；

- 所有的指令以ASCII码发送；

- 上位发出命令后 逆变器 必须在 500ms 内响应该命令

# 硬件描述

2.1 传输方式

- 波特率：2400bps

- 数据长度：8bits

- 停止位：1bit

- 无奇偶校验位

2.2接口：RS232C

上位接线 与 逆变器 接线规则(采用 9Pin 头母座)

| 上位机 | 逆变器 | PIN 脚 |
| --- | --- | --- |
| 接收端 RX | 发送端 TX | Pin2 |
| 发送端 TX | 接收端 RX | Pin3 |
| GND | GND | Pin5 |

# 命令分配表

| 序号 | 命令 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令（4） |  |  |  |
|  | SON | 逆变器取消远程关机 |  |
|  | SOFF | 逆变器远程关机 |  |
|  | SPON | 逆变器并机取消远程关机 |  |
|  | SPOFF | 逆变器并机远程关机 |  |
| 查询指令（24） |  |  |  |
|  | F | 逆变器 额定信息 |  |
|  | GMOD | 工作模式 |  |
|  | SVFW | 版本号查询 |  |
|  | GTMP | 温度查询 |  |
|  | GLINE | 市电查询 |  |
|  | GBAT | 电池查询 |  |
|  | GBUS | 母线查询 |  |
|  | GCHG | 充电查询 |  |
|  | GOP | 输出查询 |  |
|  | GINV | 逆变查询 |  |
|  | FAN | 风扇查询 |  |
|  | GWS | 故障告警查询 |  |
|  | BL | 电池容量查询 |  |
|  | GPV | 光伏信息查询 |  |
|  | TCQN | 均衡充电间隔计时查询 |  |
|  | DATE | 日期查询 |  |
|  | TIME | 时间查询 |  |
|  | GPDAT | 并机交互数据查询 |  |
|  | GPSTS | 并机交互状态查询 |  |
|  | GPID | 并机系统ID号查询 |  |
|  | GFAIL | 出错时信息查询 |  |
|  | GBMS | BMS参数查询 |  |
|  | GPPV | 并机光伏电压电流查询 |  |
|  | I | 查询SN号 |  |
| 设置指令（40） |  |  |  |
|  | TE | 使能逆变器状态设置 |  |
|  | TD | 失能逆变器状态设置 |  |
|  | ED1 | 逆变器设置恢复默认值 |  |
|  | V | 输出电压设置 |  |
|  | F | 系统频率设置 |  |
|  | TBAT | 电池类型设置 |  |
|  | CHGC | 充电电流设置 |  |
|  | TCCV | 恒压充电电压设置 |  |
|  | TCFV | 浮充充电电压设置 |  |
|  | TCDV | 双路输出关闭电压设置 |  |
|  | TCQV | 均衡充电电压设置 |  |
|  | TCVT | 恒压充电时间设置 |  |
|  | TDOT | 双路输出持续时间设置 |  |
|  | TCQT | 均衡充电时间设置 |  |
|  | TCQO | 均衡充电延时设置 |  |
|  | TCQI | 均衡充电间隔设置 |  |
|  | EOD | 电池关机点设置 |  |
|  | TBLV | 电池低压告警点设置 |  |
|  | LWDT | 低功率放电时间 |  |
|  | BSOCU | BMS低SOC关机点设置 |  |
|  | BSOCG | BMS低SOC转市电点设置 |  |
|  | BSOCB | BMS高SOC转电池点设置 |  |
|  | UP | 输出功率显示设置 |  |
|  | LT | 电池模式等待时间设置 |  |
|  | FT | 风扇类型设置 |  |
|  | HV | 输出电压类型设置 |  |
|  | OVP | 市电过压保护 |  |
|  | LVP | 市电欠压保护 |  |
|  | CI1 | 设置恒流充电的最大时间 |  |
|  | OPR | 设置输出优先级 |  |
|  | OPM | 设置输出模式（APP/UPS） |  |
|  | CPR | 设置充电优先级 |  |
|  | GCC | 设置市电充电电流 |  |
|  | CST | 设置充电方式（自动选择/2段/3段/） |  |
|  | BTG | 设置切换到市电模式的电池电压 |  |
|  | BTB | 设置切换回电池模式的电池电压 |  |
|  | BTO | 设置切换电池过压保护点 |  |
|  | PAR | 设置并机模式 |  |
|  | SW | 按键屏切换 |  |
|  | CFG | 远程配置设置 |  |
| 校准指令（14） |  |  |  |
|  | BA0 | 恢复电池电压校准默认 |  |
|  | B1A | 高电池电压校准 |  |
|  | B2A | 低电池电压校准 |  |
|  | PV | 光伏板电压校准 |  |
|  | BUN | 母线电压校准 |  |
|  | LVR | 市电电压校准 |  |
|  | VDR | 输出电压校准 |  |
|  | OCR | 输出电流校准 |  |
|  | VR | 逆变电压校准 |  |
|  | IR | 逆变电流校准 |  |
|  | DCR | 直流电压分量校准 |  |
|  | CHI | 充电电流校准 |  |
|  | LWT | 输出瓦特校准 |  |
|  | LVA | 输出VA校准 |  |

# 设置指令权限表

| 设定项目 逆变器工作模式 |  | 对应的指令 | 待机 |  | 关机 |  | 市电 |  | 电池 |  | 测试 |  | 故障 |  | 上电 | 并机是否同步 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定 | 使能 | TE | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | TE命令详情查询 |  |  |
|  | 不使能 | TD | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | TD命令详情查询 |  |  |
|  | 逆变器设置恢复默认值 | ED1 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出电压设置 | V | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 系统频率设置 | F | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 电池类型设置 | TBAT | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 充电电流设置 | CHGC | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 恒压充电电压设置 | TCCV | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 浮充充电电压设置 | TCFV | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 均衡充电电压设置 | TCQV | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 恒压充电时间设置 | TCVT | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 均衡充电时间设置 | TCQT | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 均衡充电延时设置 | TCQO | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 均衡充电间隔设置 | TCQI | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 电池关机点设置 | EOD | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 电池低压告警点设置 | TBLV | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 低功率放电时间 | LWDT | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | BMS低SOC关机点设置 | BSOCU | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | BMS低SOC转市电点设置 | BSOCG | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | BMS高SOC转电池点设置 | BSOCB | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 输出功率显示设置 | UP | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 电池模式等待时间设置 | LT |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 风扇类型设置 | FT |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 输出电压类型设置 | HV |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 市电过压保护 | OVP |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 市电欠压保护 | LVP |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置恒流充电的最大时间 | CI1 |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置输出优先级 | OPR |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置输出模式（APP/UPS） | OPM |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置充电优先级 | CPR |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置市电充电电流 | GCC |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置充电方式（自动选择/2段/3段/） | CST |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置切换到市电模式的电池电压 | BTG |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置切换回电池模式的电池电压 | BTB |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置切换电池过压保护点 | BTO |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 设置并机模式 | PAR |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 按键屏切换 | SW |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 远程配置设置 | CFG |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 动作 | 开机 | SON |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关机 | SOFF |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 市电或者电池 | SPON |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 旁路或者待机 | SOFF |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 清空发电量 | Q |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |

# 控制指令

## SON\r

上位机发送：SON\r

逆变器回复： ACK\r

逆变器开机，进入市电模式或者电池模式。

## SOFF\r

上位机发送：SOFF\r

逆变器回复： ACK\r

逆变器关机，进入旁路模式或者待机模式。

## SPON<n>\r

上位机发送：SPON<n>\r

逆变器回复： ACK\r

并机系统中编号为n的机器，进入市电模式或者电池模式。

## SPOFF<n>\r

上位机发送：SPOFF<n>\r

逆变器回复： ACK\r

并机系统中编号为n的机器，进入旁路模式或者待机模式。

## Q\r

上位机发送：Q\r

逆变器回复： ACK\r

清空以下数据:

- AC当日总发电量

- AC总发电量

- AC总发电量扩展位

- PV当日总发电量

- PV总发电量

- PV总发电量扩展位

- 当日输出总能量

- 输出总能量

- 输出总能量扩展位

# 查询指令

## F\r

上位机发送：F\r

逆变器回复：#MMM.M QQQ SSS.S RR.R\r

逆变器 响应系统额定的信息，每个数值以空格间隔。具体内容为：

- 起始位：#

- 额定电压：MMM.M，为整型数 000.0~999.9，单位为伏特；

- 额定电流：QQQ，为整型数 000~999，单位为安培；

- 电池节数*120：SSS.S 或者 SSS.S，为整型数 00.00~99.99或者000.0-999.9;

- 频率: RR.R, 为整型数 00.0~99.9，单位为赫兹

- 结束位：\r

## GMOD\r

上位机发送： GMOD\r

逆变器回复： (M\r

| 模式 | 代码(M) |
| --- | --- |
| 初始上电模式 | P |
| 待机模式 | S |
| 市电模式 | L |
| 电池模式 | B |
| 故障模式 | F |
| 关机模式 | D |
| 测试模式 | X |

## SVFW\r

查询软件版本号和发行日期。

上位机发送：  SVFW\r

逆变器回复： (N.NNN (AAAABBCC\r\r

N/A/B/C为数字0-9.

【例如】上位机： SVFW\r

逆变器 ：(4.001 (20211105\r

软件版本为4001，日期为2021-11-05。

## GTMP\r

上位机发送：  GTMP\r

逆变器回复： (NNN.N MMM.M AAA.A III.I ZZZ.Z\r

A/N/M/I/Z为数字0-9，单位为℃

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- PV侧温度：NNN.N；

- 充电侧温度：MMM.M；

- 环境温度：AAA.A；

- 低压MPPT侧温度1：III.I；

- 低压MPPT侧温度2：ZZZ.Z；

- 结束位：\r

## GLINE\r

上位机发送：  GLINE\r

逆变器回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDD.D EEE.E FFF.F  GG.GG HH.HH IIIII JJJ KKKKK LLLLL MMMMM\r

A/B/C/D/E/F/G为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 市电输入电压：AAA.A，单位为伏特；

- 市电频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 市电丢失电压高点：CCC.C，单位为伏特；

- 市电丢失电压低点：DDD.D，单位为伏特；

- 市电丢失电压高回复点：EEE.E，单位为伏特；

- 市电丢失电压低回复点：FFF.F，单位为伏特；

- 市电丢失频率高点：GG.GG，单位为赫兹；

- 市电丢失频率低点：HH.HH，单位为赫兹；

- 内部数据：IIIII，单位为次；

- 负载百分比：JJJ，单位为%；

- 当日市电发电量总额：KKKKK，单位为十瓦特；

- 总市电发电量扩展位：LLLLL，见下；

- 总市电发电量：MMMMM，与LLLLL进行二进制连接，以十进制读数，单位为十瓦特；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GLINE\r

逆变器 ： (220.0 50.00 264.0 154.0 255.0 163.0 70.00 40.00 010  \r

- 起始位：（；

- 市电输入电压220V；

- 市电频率50Hz；

- 市电丢失电压高点264V；

- 市电丢失低压低点154V；

- 市电丢失电压高点返回值：255V；

- 市电丢失低压低点返回值：163V；

- 市电丢失频率高点70Hz；

- 市电丢失频率低点40Hz；

- 负载10%；

- 结束位：\r

## GBAT\r

上位机发送：  GBAT\r

逆变器回复： (AAA.A BBB.BB CC DD.D EE.E \r

所有字母为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 电池电压：AAA.A，单位为伏特；

- 电池放电电流 ：BBB.BB，单位为安培；

- 电池节数设定值：CC；

- 电池放电截止电压设定值：DD.D，单位为伏特；

- 电池放电告警电压设定值：EE.E，单位为伏特；

- 结束位：\r

## GBUS\r

上位机发送：  GBUS\r

逆变器回复： (AAA.A BBB.B CCC.C \r

所有字母为数字0-9.

【例如】上位机： GBUS\r

逆变器 ：( 361.0 360.0 360.0

逆变器母线电压为361V，母线参考初始值设定360V

母线参考参考值设定为360V

## GCHG\r

上位机发送：  GCHG\r

逆变器回复： (AAA.A BBB.B CC DDD.D EEE.EE FFF.FF GG.G HH.H II.I JJJ.JJ KKKK LLL MMM NNN O P Q R SSS.SS TTT.TT UUU.UU VVV.V W\r

所有字母为数字0-9.

- 起始位： (

- 母线电压：AAA.A，单位为伏特；

- 充电电压 ：BBB.B，单位为伏特；

- 电池节数：CC；

- 充电电流：DDD.D，单位为安培；

- 内部数据：EEE.EE，单位为安培；

- 内部数据：FFF.FF，单位为安培；

- 恒压充电电压设定值：GG.G，单位为伏特；

- 浮充充电电压设定值：HH.H，单位为伏特；

- 均衡充电电压设定值：II.I，单位为伏特

- 最大充电电流设定值：JJJ.JJ，单位为安培；（PV+AC）

- 恒压充电时间设定值：KKKK，单位为分钟；

- 均衡充电时间设定值：LLL，单位为分钟；

- 均衡充电超时设定值：MMM，单位为分钟；

- 均衡充电间隔：NNN，单位为天；

- 均衡充电模式：O，1为开启，0为关闭

- 电池类型设定值：P；

- 低功率放电时间设置：Q；单位为小时；

- 充电模式：R，0为停止充电，1为恒流模式，2为恒压模式，3为浮充模式；

- 内部数据：SSS.SS；

- 内部数据：TTT.TT；

- 内部数据：UUU.UU；

- 内部数据：VVV.V；

- 内部数据：W；

- 结束位：\r

## GOP\r

上位机发送：  GOP\r

逆变器回复： (AAA.A BB.BB CCC.CC DD.DD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII JJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN OOOOO\r

A/B/C/D/E/F/G/H为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 输出电压：AAA.A，单位为伏特；

- 输出频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 输出电流：CCC.CC，单位为安培；

- 输出小电流：DD.DD,单位为安培；

- 输出有功功率：EEEEE，单位为瓦特；

- 内部数据：FFFFF；

- 输出视在功率：GGGGG，单位为伏安；

- 输出小电流功率：HHHHH，单位为瓦特；

- 输出半波视在功率：IIIII；

- 负载百分比：JJJ，单位为%；

- 内部数据：KKKKK

- 内部数据：LLLLL；

- 当日输出电量总额：MMMMM，单位为十瓦时；

- 总输出电量扩展位：NNNNN，见下

- 总输出电量：OOOOO，与NNNNN进行二进制连接，以十进制读数，单位为十瓦时；

- 结束位：\r

## GINV\r

上位机发送：  GINV\r

逆变器回复： (AAA.A BB.BB CCC.C \r

A/B/C/D/E/F/G为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 逆变电压：AAA.A，单位为伏特；

- 逆变频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 逆变电流：CCC.C，单位为安培；

- 结束位：\r

## FAN???\r

上位机发送：  FAN???\r

逆变器回复： (AAA BBB C\r

所有字母为数字0-9.

【例如】上位机： FAN???\r

逆变器 ：(050 00020 00020 0 1\r

- 起始位： (

- 风扇转速50%；

- 风扇1速度侦测值

- 风扇2速度侦测值

- 风扇1停转标志位，1为故障，0为正常

- 风扇2停转标志位，1为故障，0为正常；

## GWS\r

上位机发送：  GWS\r

逆变器回复： (00 0000000000000000 0000000000000000  \r

(NN b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0  \r

所有字母为数字0-9.

- 起始位：“(”

- 故障码：“NN”，机器会进入故障模式。

| 故障码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 母线升压软起失败 |
| 2 | 母线过压 |
| 3 | 母线欠压 |
| 4 | DC/DC线路异常 |
| 5 | 过温 |
| 6 | 电池过压 |
| 7 | 母线输入升压失败 |
| 8 | 母线短路故障 |
| 9 | 逆变缓起失败 |
| 10 | 逆变高压 |
| 11 | 逆变低压 |
| 12 | 逆变短路 |
| 13 | 逆变负功保护 |
| 14 | 过载故障 |
| 15 | 机器型号故障 |
| 16 | 无引导程序 |
| 17 | 机器烧录故障 |
| 18 | PV过流 |
| 19 | 相同（唯一）序列号【并机】 |
| 20 | CAN通信失败【并机】 |
| 21 | 电池电压差过大【并机】 |
| 22 | 市电电压差过大【并机】 |
| 23 | 市电频率差过大【并机】 |
| 24 | 并机输出设置错误【并机】 |
| 25 | 失去同步【并机】 |
| 26 | 电池BMS故障 |

告警 状态1：<U>，机器存在的告警状态；

<U>是以位的形式表示；如<b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 发电机波形异常 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 14 | 电池低压关机 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 13 | EEPROM芯片失效 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 12 | 低功率放电 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 11 | 风扇故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 过温 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 保留 |  |
| 7 | 充电高压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | BMS丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 电池冷启动失败（低SOC） | “1”表示有，“0”表示无 |
| 4 | 电池低SOC告警（低SOC） | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 电池低SOC关机 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 2 | 充电器短路 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 1 | 电池未接 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | 电池电压低 | “1”表示有，“0”表示无 |

告警 状态2：<V>，机器存在的告警状态；

<V>是以位的形式表示；如<c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0>其中 cn 表示 0 或 1

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 并机设置不兼容 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 14 | 同步丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 13 | 并机通讯故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 12 | 并机版本不兼容 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 11 | 保留 |  |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 保留 |  |
| 8 | 并机市电存在差异 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 保留 |  |
| 6 | PV能量弱 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 保留 |  |
| 4 | 过载 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 保留 |  |
| 2 | 保留 |  |
| 1 | 保留 |  |
| 0 | 保留 |  |

## BL\r

电池容量查询

上位机发送：  BL\r

逆变器回复： BLAAA\r

AAA为000~100

## GPV\r

上位机发送：  GPV\r

逆变器回复： (AAA.A BBB.B CC.CC DD.DD EEEEE FF G H III.I JJJ.J KKK.K LLL.L MMM.M NN OOOOO PPPPP QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ RRRRR SSSSS TTTTT b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0\r

A/B/C/D/E/F/G为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 光伏电压：AAA.A，单位为伏特；

- 电池电压：BBB.B，单位为伏特

- 光伏充电电流 ：CC.CC，单位为安培；

- 光伏电流 ：DD.DD，单位为安培；

- 光伏功率 ：EEEEE，单位为瓦特；

- 光伏追踪状态：00为待机，01为就绪，02为恒压模式，03为MPPT模式；

- 光伏可充电状态：0为光伏不可充电，1为光伏可充电；

- 内部数据：H；

- 内部数据：III.I；

- 内部数据：JJJ.J；

- 内部数据：KKK.K；

- 内部数据：LLL.L；

- 内部数据：MMM.M；

- 内部数据：NN；

- 内部数据：OOOOO；

- 内部数据：PPPPP；

- 内部数据：QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ；

- 当日光伏发电量总额：RRRRR，单位为十瓦时；

- 总光伏发电量扩展位：SSSSS，见下

- 总光伏发电量：TTTTT，与SSSSS进行二进制连接，以十进制读数，单位为十瓦时；

- 告警状态：b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0

- 结束位：\r

告警 状态1：<U>，机器存在的告警状态；

<U>是以位的形式表示；如<b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | 保留 |  |
| 12 | 保留 |  |
| 11 | PV欠压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 充电电流不均衡 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 9 | 充电电流反向 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 通信丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 充电过流 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | 充电通道1过流 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 充电通道2过流 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 4 | 通道1过温告警 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 通道2过温告警 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 2 | 电池过压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 1 | 电池欠压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | PV过压 | “1”表示有，“0”表示无 |

## TCQN????\r

均衡充电间隔计时，记录上次均衡充电开始至今经过的时间。

上位机发送： TCQN????

逆变器回复： AAAA\r

AAAA为0000~2160，单位为小时

## DATE??????\r

查询或设置日期。

上位机发送： DATE??????

逆变器回复： AA BB CC\r

AA为00~99，单位为年，以2000年为基准计数

BB为01~12，单位为月

CC为01~31，单位为日

上位机发送： DATE051203

设置机器日期为2005年12月03日

## TIME??????\r

查询或设置时间。

上位机发送： TIME??????

逆变器回复： AA BB CC\r

AA为00~23，单位为时；

BB为00~59，单位为分；

CC为00~59，单位为秒；

上位机发送： DATE051203

设置机器时间为05时12分03秒

## GPDAT<n>\r

上位机发送：  GPDAT<n>\r

逆变器回复： (A B CCCC D EE FFF.F GG.GG HHH.H II.II JJJ.J KK.KK LL.LL MM.M NNN.N OOO PPPP QQQQ RRR SSS.S TTT.T UUUU VVV.V\r

A~V为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，对应编号为<n>的机器：

- 起始位： (

- 通信故障标志位：A，0为通信异常，后续数据无效；1为通信正常，后续数据有效；

- 运行状态：B，0为上电模式，1为关机模式，2为故障模式，3为待机模式，4为市电模式，5为电池模式，6为测试模式。

- 软件版本：CCCC；

- 并机模式：D，0为单机模式，1为单相并机模式，2为R相并机模式，3为S相并机模式，4为T相并机模式；

- 故障代码：EE，0为无故障，非0为对应的故障编码；

- 逆变电压：FFF.F，单位为伏特；

- 逆变频率：GG.GG，单位为赫兹；

- 市电电压：HHH.H，单位为伏特；

- 市电频率：II.II，单位为赫兹；

- 输出电压：JJJ.J，单位为伏特；

- 输出频率：KK.KK，单位为赫兹；

- 输出电流：LL.LL，单位为安培；

- 电池电压：MM.M，单位为伏特；

- 电池电流：NNN.N，单位为安培；

- 负载半分比：OOO，单位为百分比；

- 负载视在功率：PPPP，单位为伏安；

- 负载有功功率：QQQQ，单位为瓦特；

- 电池容量：RRR，单位为百分比；

- 光伏电压：SSS.S，单位为伏特；

- 光伏充电电流：TTT.T，单位为安培；

- 光伏功率：UUUU，单位为瓦特；

- 主板温度：VVV.V，单位为摄氏度；

- 结束位：\r

## GPSTS<n><m>\r

上位机发送：  GPSTS<n><m>\r

逆变器回复： (A b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0\r

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，<m>为0时，对应编号为<n>的机器：

- 起始位： (

- 通信故障标志位：A，0为通信异常，后续数据无效；1为通信正常，后续数据有效；

- PFC告警信息：b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 电池欠压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 13 | 存储故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 12 | 低功率放电 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 11 | 风扇故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 过温 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 保留 |  |
| 7 | 充电过流 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | BMS通信丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 保留 |  |
| 4 | 相序错误 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 保留 |  |
| 2 | 保留 |  |
| 1 | 电池开路 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | 电池低压 | “1”表示有，“0”表示无 |

- INV告警信息：c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 并机设置错误 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 14 | 并机同步故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 13 | 并机通信故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 12 | 并机版本不兼容 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 11 | 保留 |  |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 保留 |  |
| 8 | 并机市电错相 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 保留 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | PV功率不足 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 保留 |  |
| 4 | 过载 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 保留 |  |
| 2 | 保留 |  |
| 1 | 市电频率丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | 市电电压丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |

- 结束位：\r

<m>为1时，对应编号为<n>的机器：

- 起始位： (

- 通信故障标志位：A，0为通信异常，后续数据无效；1为通信正常，后续数据有效；

- 市电状态信息：b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | 保留 |  |
| 12 | 保留 |  |
| 11 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 9 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 市电丢失（发电机） | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 4 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 市电正常 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 2 | 市电波形丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 1 | 市电频率丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | 市电电压丢失 | “1”表示有，“0”表示无 |

- 充电状态信息：c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0

| Byte | 逆变器 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | 保留 |  |
| 12 | 保留 |  |
| 11 | 保留 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 保留 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 9 | 保留 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 保留 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 保留 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 4 | 内部数据 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 ~ 1 | DCDC状态 | “0”表示待机，“1”表示充电，“2”表示放电 |
| 0 | PV可充电 | “1”表示有，“0”表示无 |

- 结束位：\r

## GPID<n>\r

上位机发送：  GPID<n>\r

逆变器回复： (A BBBBB CCCCC DDDDD\r

A/B/C/D为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，对应编号为<n>的机器：

- 起始位： (

- 通信故障标志位：A，0为通信异常，后续数据无效；1为通信正常，后续数据有效；

- ID1位：BBBBB；

- ID2位：CCCCC；

- ID3位：DDDDD；

- 结束位：\r

## GFAIL\r

上位机发送：  GFAIL\r

逆变器回复： (AA BB CCCCC DDDD EEEE FFFF GG.GG HHHH IIII JJJJ KKKK LLLL MMMM NNN OOOOO PPPPP QQQQQ R SSSSS TTTTT UUUUU\r

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，对应编号为<n>的机器：

- 起始位： (

- 出错错误码：AA, 故障代码

- 出错时模式：BB，0为上电模式，1为待机模式，2为市电模式，3为电池模式，4为故障模式，5为关机模式，6为测试模式。

- 出错时R相有功功率：CCCC,单位为瓦特；

- 出错时R相市电电压：DDDD，单位为伏特;

- 出错时市电频率：EEEE，单位为Hz；

- 出错时R相逆变电压：FFFF，单位为V；

- 出错时逆变频率：HHHH，单位为Hz；

- 出错时R相逆变电流：IIII，单位为安培；

- 出错时母线电压：JJJJ，单位为伏特；

- 出错时电池电压：KKKK，单位为伏特；

- 出错时充电电流：LLLL，单位为安培；

- 出错时INV温度1：MMMM，单位为摄氏度；

- 复位校准所有位：NNN,

- 电池PFC状态：OOOOO；

- 市电PFC状态：PPPPP；

- 逆变保护：QQQQQ，出错时INV状态；

- DCDC模式：R，出错时DCDC状态；

- 出错时ADC状态：SSSSS；

- 出错时逆变直流分量采样值：TTTTT；

- 出错时环温温度：UUUUU；

- 结束位：\r

## GBMS\r

上位机：GBMS\r

逆变器回复 ：(AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF  HHHHH IIIII JJJJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN PPPPP QQQQQ RRRRR SSSSS\r

- 起始位：(

- BMS通信状态：AAAAA

- BMS状态：BBBBB

- BMS电压：CCCCC ，单位是0.1伏特

- BMS电流：DDDDD ，单位是0.01安培

- BMS温度：EEEEE，单位是0.1摄氏度

- BMS SOC：FFFFF   ,单位是0.1Ah

- BMS剩余容量：HHHHH  ,单位是0.1Ah

- BMS额定量：IIIII  ,单位是0.1Ah

- BMS故障码：JJJJJ

- BMS警告码：KKKKK

- BMS最大充电电流：LLLLL ，单位是0.01安培

- BMS CV点电压：MMMMM  ,单位是0.1伏特

- BMS保留0：NNNNN

- BMS保留1：PPPPP

- BMS保留2：QQQQQ

- BMS保留3：RRRRR

- BMS保留4：SSSSS

- 结束位：\r

## GPPV

上位机发送：  GPPV<n>\r

逆变器回复： (A BBB.B CCC.C DDD.D EEE.E FFF.F GGG.G HHH.H III.I JJJ.J KKK.K LLL.L MMM.M NNN.N OOO.O PPP.P QQQ.Q RRR.R SSS.S\r

A/B/C/D为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，其中，机器ID号越小，编号越小：

- 起始位： (

- 并机总数：A，范围为2~9，确认总并机数量；

- 机器编号1光伏电压：BBB.B；

- 机器编号1光伏充电电流：CCC.C；

- 机器编号2光伏电压：DDD.D；

- 机器编号2光伏充电电流：EEE.E；

- 机器编号3光伏电压：FFF.F；

- 机器编号3光伏充电电流：GGG.G；

- 机器编号4光伏电压：HHH.H；

- 机器编号4光伏充电电流：III.I；

- 机器编号5光伏电压：JJJ.J；

- 机器编号5光伏充电电流：KKK.K；

- 机器编号6光伏电压：LLL.L；

- 机器编号6光伏充电电流：MMM.M；

- 机器编号7光伏电压：NNN.N；

- 机器编号7光伏充电电流：OOO.O；

- 机器编号8光伏电压：PPP.P；

- 机器编号8光伏充电电流：QQQ.Q；

- 机器编号9光伏电压：RRR.R；

- 机器编号9光伏充电电流：SSS.S；

- 结束位：\r

## CFG<n>\r

| 设置范围 | n的范围是0或1 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机：CFG0\r 逆变器回复 ：ACK\r 远程配置模式，并机同步 |
| 查询 | 上位机：CFG?\r 逆变器回复 ：(0\r - 起始位：( - 远程配置模式：0 - 结束位：\r |

## I\r

上位机：I\r

逆变器回复 ：#AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR1.B.BBB  \r

- 起始位：#

- 查询SN号：AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- 符号：R

- 符号：1

- 符号：.

- DSP软件版本：B.BBB

- 空格符号：

- 空格符号：

- 结束位：\r

# 设置指令

## TE<n>\r

上位机发送：  TE<n>\r

逆变器回复： ACK\r

逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

<n>的内容如下。

| n | 含义 | 默认 |  | 并机是否同步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LCD没有操作超时后返回默认页面 | 使能 |  | √ |
| B | 市电过压快速保护 （市电高压1个工频周期判断为丢失） | 不使能 |  | √ |
| C | 过载故障后自动重启3次 | 使能 |  | √ |
| D | 过温故障后自动重启3次 | 使能 |  | √ |
| E | 光伏/市电丢失后蜂鸣器报警 | 使能 |  | √ |
| F | BMS接口禁止 | 不使能 |  | √ |
| G | 电池模式过载后转市电（假如市电正常） | 不使能 |  | √ |
| H | 频率自适应功能 | 使能 |  | √ |
| I | 电池节能模式 | 不使能 |  | √ |
| J | 开始自适应 | 使能 |  |  |
| K | 充电器允许 | 不使能 |  | √ |
| L | 电池未接告警 | 不使能 |  |  |
| M | 过零锁相 | 不使能 |  |  |
| N | 立即均衡充电（下次进入Float模式后） |  | 不使能 | √ |
| O | 蜂鸣器静音 |  | 不使能 | √ |
| P | 馈网 |  | 不使能 | √ |
| Q | 电池均衡模式 |  | 不使能 | √ |
| R | 屏幕按键反转 |  | 不使能 |  |
| S | BMS通信功能 |  | 不使能 | √ |
| T | 三相数据合并显示 |  | 不使能 |  |
| U | 低功率放电标志位 |  | 不使能 |  |
| V | 最大电流充电 |  | 不使能 |  |
| X | LCD自动关 |  | 使能 | √ |
| Y | 逆变软起闭合Relay |  | 不使能 | √ |
| Z | N继电器快速吸合 |  | 不使能 |  |

查询设置：

上位机发送：  TE?\r

逆变器回复： (nnnn\r

<n>的内容如上表。

## TD<n>\r

上位机发送：  TD<n>\r

逆变器回复： ACK\r

<n>的内容请参考TE<n>\r指令中的表格。

逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

查询设置：

上位机发送：  TD?\r

逆变器回复： (nnnn\r

<n>的内容请参考TE<n>\r指令中的表格。

## ED1\r

上位机发送：  ED1\r

逆变器回复： ACK\r

逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

逆变器所有设置恢复默认值

注意：逆变器需要在待机模式或者市电输出模式才可设置

## V<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的值为100、110、115、120、127、208、220、230、240。 - 100、110、115、120、127的设置仅用于LCD上显示的折算电压 |
| --- | --- |
| 默认值 | 220 |
| 举例 | 上位机： V120\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置接变压器后显示输出电压为120V。(需要设置HV命令才可设置才项，详见6.18) 上位机： V220\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置逆变器实际输出电压为220V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | V???\r 逆变器回复： (220 120\r 220为逆变器的真实输出电压，120为接变压器后的显示输出电压 |

## F<nn>\r

| 设置范围 | nn为50或者60，单位为Hz |
| --- | --- |
| 默认值 | 50 |
| 举例 | 上位机： F50\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置系统频率为50Hz。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：逆变器需要在待机模式或者市电输出模式才可设置 |
| 查询设置 | 请使用F\r命令查询； |

## TBAT<n>\r

| 设置范围 | n的范围为0/1/2/3， 0为铅酸电池（恒压充电固定为14.1V/节，浮充充电固定为13.5V/节）； 1为注水电池（恒压充电固定为14.6V/节，浮充充电固定为13.5V/节）； 2为锂电池； 3为自定义模式，充电电压可用TCCV和TCFV指令修改； |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： TBAT0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池为铅酸类型。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TBAT?\r 逆变器回复： (0\r |

## CHGC<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的范围为010-120，单位为A， (PWM类型的光伏充电器则为010-110A) |
| --- | --- |
| 默认值 | 1 |
| 举例 | 上位机： CHGC020\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池充电电流为20安培。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： CHGC???\r 逆变器回复： (020\r |

## TCCV<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为如下， 12V电池输入：12.0~15.5V； 24V电池输入：28.0~29.0V; 48V电池输入：48.0~62.0V; 该指令当电池类型设为自定义时(CUS)生效(发送TBAT2\r指令) |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：14.1V； 24V电池输入：28.2V; 48V电池输入：56.4V; |
| 举例 | 上位机： TCCV28.3\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池恒压充电电压为28.3V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：恒压充电电压的设置点需要大于浮充充电的电压设置点。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCCV????\r 逆变器回复： (28.3\r |

## TCFV<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为如下， 12V电池输入：12.0~15.5V； 24V电池输入：26.6~27.8V; 48V电池输入：48.0~62.0V; 该指令当电池类型设为自定义时生效(发送TBAT2\r指令) |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：13.5V； 24V电池输入：27.0V; 48V电池输入：54.0V; |
| 举例 | 上位机： TCFV27.2\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池浮充充电电压为27.2V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：浮充充电电压的设置点需要小于于恒压充电的电压设置点。 |
| 查询设置 | 上位机： TCFV????\r 逆变器回复： (27.2\r |

## TCDV<nn.n>\r

| 设置范围 | 配合双路输出辅助板有效，nn.n的范围为如下， 12V电池输入：11.0~15.0V； 24V电池输入：22.0~32.0V; 48V电池输入：44.0~60.0V; 生效后，电池模式在电池电压降至设定值后，断开次级输出。 |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：12.0V； 24V电池输入：24.0V; 48V电池输入：48.0V; |
| 举例 | 上位机： TCDV46.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置次路输出电池低压关闭点为46.0V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机： TCDV????\r 逆变器回复： (46.0\r |

## TCQV<nn.n>\r

| 设置范围 | 电池均衡模式开启后，会在设定时间间隔以均衡电压对电池持续充电一段时间。均衡充电电压设定值nn.n，范围如下 12V电池输入：12.0~15.0V； 24V电池输入：24.0~30.0V; 48V电池输入：48.0~60.0V; |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：14.6V； 24V电池输入：29.2V; 48V电池输入：58.4V; |
| 举例 | 上位机： TCQV25.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置返回市电模式的电池电压为25V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCQV????\r 逆变器回复： (25.0\r |

## TCVT<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0001~0720分钟，当充电方式选择为固定3段式有效（发送CST02\r指令） |
| --- | --- |
| 默认值 | 0000 |
| 举例 | 上位机： TCVT0720\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池恒压充电时间为720分钟。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCVT????\r 逆变器回复： (0720\r |

## TDOT<nnnn>\r

| 设置范围 | 在配合双路输出辅助板时，设置有效。nnnn的范围为0000~0890分钟或895。 0：关闭双路输出功能。 895：双路输出不限输出时间。 其他：电池模式下，双路输出仅位置所设时间。 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0000 |
| 举例 | 上位机： TDOT0060\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池模式双输出维持时间为60分钟。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TDOT????\r 逆变器回复： (0120\r |

## TCQT<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0005~0900分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0030 |
| 举例 | 上位机： TCQT0060\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置均衡充电时间为60分钟。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCQT????\r 逆变器回复： (0030\r |

## TCQO<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0005~0900分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0060 |
| 举例 | 上位机： TCQO0120\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置均衡充电延时为120分钟。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCQO????\r 逆变器回复： (0060\r |

## TCQI<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0024~2160小时 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0720 |
| 举例 | 上位机： TCQI1440\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置均衡充电间隔为1440小时（60天）。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCQI????\r 逆变器回复： (0720\r |

## EOD<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为如下， 12V电池输入：10.0~12.0V； 24V电池输入：20.0~22.0V; 48V电池输入：40.0~48.0V; 该指令当电池类型设为自定义时生效(发送TBAT2\r指令) |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：10.5V； 24V电池输入：21.0V; 48V电池输入：42.0V; |
| 举例 | 上位机： EOD21.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池低压关机点为21.0V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：该指令当电池类型设为自定义时生效(发送TBAT2\r指令) |
| 查询设置 | 上位机发送： EOD????\r 逆变器回复： (21.0\r |

## TBLV<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为如下， 12V电池输入：10.5~13.5V； 24V电池输入：20.6~22.6V; 48V电池输入：42.0~54.0V; 该指令当电池类型设为自定义时生效(发送TBAT2\r指令) |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：11.0V； 24V电池输入：22.0V; 48V电池输入：44.0V; |
| 举例 | 上位机： TBLV21.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池低压告警点为21V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TBLV????\r 逆变器回复： (21.0\r |

## LWDT<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为60~480 该指令立即生效，设置值仅在APP模式生效 |
| --- | --- |
| 默认值 | 480 |
| 举例 | 上位机： LWDT0240\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置低功率放电时间为4小时（240分钟）。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： LWDT????\r 逆变器回复： (0480\r |

## BSOCU<nnn>\r

| 设置范围 | BMS通信成功后有效，设置低SOC关机点，nnn的范围为5-50或0 0：关闭低SOC关机功能； 其他：SOC低于设定值时逆变器关机； 逆变器将在高于设定值5%SOC时触发低SOC告警，高于10%时告警恢复。 在待机模式下，仅SOC达到设定值高10%时可开机进入电池模式。 |
| --- | --- |
| 默认值 | 20 |
| 举例 | 上位机： BSOCU030\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置低SOC告警值为30%。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：若设置为0，即关闭该功能，同时，逆变器不会对低SOC告警，也不会限制开机所需达到的SOC点。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BSOCU???\r 逆变器回复： (030\r |

## BSOCG<nnn>\r

| 设置范围 | BMS通信成功后有效，设置低SOC切换市电模式点，nnn的范围为10-90或0 0：关闭SOC切换模式功能； 其他：逆变器输出优先级处于PBG模式，SOC低于设定值时逆变器由电池模式切换至市电模式； |
| --- | --- |
| 默认值 | 50 |
| 举例 | 上位机： BSOCG075\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置低SOC切换市电模式点为75%。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：若设置为0，即关闭该功能。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BSOCG???\r 逆变器回复： (075\r |

## BSOCB<nnn>\r

| 设置范围 | BMS通信成功后有效，设置高SOC切换电池模式点，nnn的范围为10-100或0 0：关闭SOC切换模式功能； 其他：逆变器输出优先级处于PBG模式，SOC高于设定值时逆变器由市电模式切换至电池模式； |
| --- | --- |
| 默认值 | 90 |
| 举例 | 上位机： BSOCB075\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置高SOC切换电池模式点为75%。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：若设置为0，即关闭该功能。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BSOCB???\r 逆变器回复： (075\r |

## UP<nnnnn>\r

| 设置范围 | nnnnn的范围为1~05000，单位为VA |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： UP05000\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置虚拟显示功率为5KVA。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： UP?????\r 逆变器回复： (05000\r |

## LT<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的值为1~300，单位为s |
| --- | --- |
| 默认值 | 5 |
| 举例 | 上位机： LT010\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池模式恢复至市电模式的等待时间为10s。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： LT???\r 逆变器回复： (010\r |

## FT<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（允许风扇故障检测）或1（禁止风扇故障检测） |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： FT1\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置禁止风扇故障检测。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： FT?\r 逆变器回复： (1\r |

## HV<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（输出高压 ）或1（输出低压） |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： HV1\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输出为接变压器降压输出。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： HV?\r 逆变器回复： (1\r |

## OVP<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的范围为264~280，单位为V |
| --- | --- |
| 默认值 | 264 |
| 举例 | 上位机： OVP280\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输入电压过压快速（1个工频周期）保护点为280V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： OVP???\r 逆变器回复： (280\r |

## LVP<nnn>\r

| 设置范围 | APP模式下nnn的范围为090~154，单位为V UPS模式下nnn的范围为170~200，单位为V |
| --- | --- |
| 默认值 | APP模式下为154，UPS模式下为185 |
| 举例 | 上位机： LVP090\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输入电压过压快速（1个工频周期）保护点为90V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： LVP???\r 逆变器回复： (154\r |

## CI1<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为01~99，单位为小时 |
| --- | --- |
| 默认值 | 12 |
| 举例 | 上位机： CI110\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置恒流充电的最大时间为10小时。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： CI1??\r 逆变器回复： (10\r |

## OPR<nn>\r

| 设置范围 | 设置输出优先级，nn的范围为00/01/02； 00：市电输出优先； 01：光伏输出优先； 02：优先级从高到低，光伏->电池->市电 |
| --- | --- |
| 默认值 | 00 |
| 举例 | 上位机： OPR01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置光伏输出优先。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： OPR??\r 逆变器回复： (01\r |

## OPM<nn>\r

| 设置范围 | 设置输出模式，nn的范围为00/01 00：家电模式，市电<->电池模式切换时间典型值为10ms； 01：UPS模式，市电<->电池模式切换时间典型值为10ms； |
| --- | --- |
| 默认值 | 00 |
| 举例 | 上位机： OPM01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输出模式为UPS模式。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： OPM??\r 逆变器回复： (01\r |

## CPR<nn>\r

| 设置范围 | 设置充电优先级，nn的范围为00/01/02/03 00：市电充电优先； 01：光伏充电优先； 02：市电和光伏一起充电； 03：只允许光伏充电 |
| --- | --- |
| 默认值 | 02 |
| 举例 | 上位机：CPR01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置光伏充电优先。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： CPR??\r 逆变器回复： (01\r |

## GCC<nn>\r

| 设置范围 | 设置市电最大充电电流，nnn的范围为1~120，单位A； |
| --- | --- |
| 默认值 | 030 |
| 举例 | 上位机： GCC050\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置市电最大充电电流为50A。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： GCC???\r 逆变器回复： (050\r |

## CST<nn>\r

| 设置范围 | 设置充电方式，nn的范围为00/01/02 00：自动模式，充电开启前，电池电压低于12.5V/节为3段式，否则为2段式； 01：强制充电为2段式； 02：强制充电为3段式； |
| --- | --- |
| 默认值 | 00 |
| 举例 | 上位机： CST01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置充电模式为强制2段式。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 注意：若设置为00，即自动判定模式，则恒压充电最大时间同时设定8小时。 |
| 查询设置 | 上位机发送： CST??\r 逆变器回复： (01\r |

## BTG<nn.n>\r

| 设置范围 | 当OPR指令设置输出非市电优先时，如果光伏能量不足，将会持续释放电池电量，可用该指令确定电压，达到一定程度后返回市电模式，保存一定的电池电量，nn.n的范围如下。 12V电池输入：11.0~13.0V； 24V电池输入：22.0~26.0V; 48V电池输入：44.0~52.0V; |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：11.5V； 24V电池输入：23.0V; 48V电池输入：46.0V; |
| 举例 | 上位机： BTG23.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置返回市电模式的电池电压为23V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BTG????\r 逆变器回复： (23.0\r |

## BTB<nn.n>\r

| 设置范围 | 当OPR指令设置输出非市电优先时，如果光伏能量足或者市电存在，电池可充到一定的电量。可用该指令确定电压，达到一定程度后返回电池模式，最大程度使用光伏和电池的电量，nn.n的范围如下。 12V电池输入：12.0~14.5V，或者00.0V（电池充到浮充模式）； 24V电池输入：24.0~29.0V，或者00.0V（电池充到浮充模式）; 48V电池输入：44.0~52.0V，或者00.0V（电池充到浮充模式）; |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：13.5V； 24V电池输入：26.0V; 48V电池输入：54.0V; |
| 举例 | 上位机： BTB26.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置返回电池模式电池电压为电池充到浮充模式。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BTB????\r 逆变器回复： (26.0\r |

## BTO<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为如下， 12V电池输入：14.0~16.0V； 24V电池输入：28.0~32.0V; 48V电池输入：56.0~61.0V; |
| --- | --- |
| 默认值 | 12V电池输入：16.0V； 24V电池输入：32.0V; 48V电池输入：61.0V; |
| 举例 | 上位机： BTO30.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池过压点为30V。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BTO????\r 逆变器回复： (30.0\r |

## PAR<n>\r

| 设置范围 | n的范围为0~4 0为单机运行模式 1为单相并机模式 2为三相并机模式（R相） 3为三相并机模式（S相） 4为三相并机模式（T相） |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： PAR1\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置为单相并机模式。 逆变器回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： PAR?\r 逆变器回复： (0\r |

## SW<nn>\r

| 设置范围 | nn小于等于99 |
| --- | --- |
| 默认值 | 5k默认00 |
| 举例 | 上位机： SW01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器回复ACK设置成功，回复NAK则设置失败. 公版本 SW00 \r LCD四按键屏 SW01\r LCD 三按键屏 |
| 查询设置 | 上位机发送： SW??\r 逆变器回复： (01\r |

注意：需要在待机和市电模式下

# 校准指令

## BA0\r

| 设置范围 | 无 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： BT0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器恢复电池校准的默认数值。 |

## B1A<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n为万用表实际测量的电池电压值，单位为V |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： B1A21.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设定电池高压校准点为21V。 |

## B2A<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n为万用表实际测量的电池电压值，单位为V |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： B2A27.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设定电池低压校准点为27V。 |

注意：逆变器电压校准采用两段式校准，B1A和B2A命令需要同时使用，电池电压校准过程才完整。

## PA0\r

| 设置范围 | 无 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： PA0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器恢复PV校准的默认数值。 |

## PV<nnn.n>\r

| 设置范围 | nnn.n为万用表实际测量的光伏板电压值，单位为V |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： PV150.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设定光伏板校准电压点为150V。 |

## BUN±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： BUN+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置调节母线电压。 上位机： BUN-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置调节母线电压的显示数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： BUN???\r 逆变器回复： (2048\r |

## LVR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： LVR+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加市电电压的采样数值。 上位机： LVR-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置减少市电电压的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： LVR???\r 逆变器回复： (2048\r |

## VDR±<nn>\r

| 设置范围 | 微调：VR+.x或VR-.x；x=1~9对应0.1~0.9V； 粗调：VR+0x或Vn-0x；x=1~9对应1~9V； |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： VDR+.9\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加输出电压的采样数值。 上位机： VDR-09\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置减少输出电压的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： VDR???\r 逆变器回复： (2048\r |

## OCR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： OCR+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加输出显示电流的采样数值。 上位机： OCR-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置减少输出显示电流的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： OCR???\r 逆变器回复： (2048\r |

## VR±<nn>\r

| 设置范围 | 微调：VR+.x或VR-.x；x=1~9对应0.1~0.9V； 粗调：VR+0x或Vn-0x；x=1~9对应1~9V； |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： VR+02\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加逆变电压2V的采样数值。 上位机： VR+.2\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加逆变电压0.2V的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： VR???\r 逆变器回复： (2048\r |

## IR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 位机： IR+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加逆变电流的采样数值。 上位机： IR-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置减少逆变电流的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： IR???\r 逆变器回复： (2048\r |

## DCR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： DCR+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准直流分量输出。 上位机： DCR-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准直流分量输出。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： DCR???\r 逆变器回复： (2048\r |

## CHI±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： CHI+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准充电电流。 上位机： CHI-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准充电电流。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： CHI???\r 逆变器回复： (2048\r |

## LWT±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： LWT+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准输出有功功率。 上位机： LWT-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准输出有功功率。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： LWT???\r 逆变器回复： (2048\r |

## LVA±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： LVA+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准输出复功率。 上位机： LVA-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准输出复功率。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： LVA???\r 逆变器回复： (2048\r |

# 拓展指令

## SNMP\n\r

上位机发送： SNMP\n\r

逆变器回复： (ACK\r

逆变器每10s发送一次指令GSNMP，从机须在10s内回复SNMP\n\r。逆变器连续3次未收到即确认集控板未接入，此时将清除BMS数据，屏蔽BMS通信功能。

## SBMS\n\r

上位机发送： SBMS\n + XXXXX + AAAAA + BBBBB + CCCCC + DDDDD + EEEEE + FFFFF + GGGGG + HHHHH + IIIII + JJJJJ + KKKKK + LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL+ \r

逆变器回复： (ACK\r

逆变器每10s发送一次指令GSNMP，从机须在10s内回复SNMP\n\r。逆变器连续3次未收到即确认集控板未接入，此时将清除BMS数据，屏蔽BMS通信功能。

XXXXX：BMS通信协议状态，0x0000为初始化，0x0001为Growwatt协议，0x0002为铁塔协议，0x8000为BMS通信丢失。

AAAAA：电池包状态，0x0000为单电池包，0x0100为串并联电池包，0x0200为建立串并联电池包

BBBBB：电池电压，单位为100mV。

CCCCC：电池电流，单位为10mA，为符号整型。

DDDDD：电池温度，单位为0.1C，为符号整型。

EEEEE：电池包SOC，单位为0.1%。

FFFFF：电池包剩余容量，单位为0.1AH。

GGGGG：电池包额定容量，单位为0.1AH。

HHHHH：电池包故障信息。

IIIII：电池包告警信息。

JJJJJ：电池最大充电电流，单位为10mA。

KKKKK：电池恒定电压，单位为100mV。

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL：保留位。

保留位与部分BMS未定义位赋值为32,767。

逆变器接收到BMS通信协议状态为有效协议时，才会收集后续数据。BMS连续10s未收到有效协议，或接收到BMS通信丢失状态时，会进行告警56。

# 自定义指令

## GCF\r

上位机发送： GCF\r

逆变器回复： ( BTAAAAAAAAAAAAAAAA RLBBBBBBBBBBBBBBBB P1CCCCCCCCCCCCCCCCC I1DDDDDDDDDDDDDDDD I2EEEEEEEEEEEEEEEE \r

所有字母为数字0-9.

- 起始位： (

- 显示字符：B；

- 显示字符：T；

- 电池状态：AAAAAAAAAAAAAAAA，1为故障，0为正常

- 显示字符：R；

- 显示字符：L；

- 市电状态：BBBBBBBBBBBBBBBB，1为故障，0为正常

- 显示字符：P；

- 显示字符：1；

- PFC状态：CCCCCCCCCCCCCCCCC，1为故障，0为正常

- 显示字符：I；

- 显示字符：1；

- 逆变状态：DDDDDDDDDDDDDDDD，1为故障，0为正常

- 显示字符：I；

- 显示字符：2；

- 逆变2状态：EEEEEEEEEEEEEEEE，1为故障，0为正常

- /r